
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegingsmelders theMura S180-101 B UP
Bestelnr.: 			2060755

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
· Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Aansluitmogelijkheid voor externe toets
· Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
· Trapverlichtingsfunctie
· Langtijdfunctie
· Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
· Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
· Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
· Detectiegevoeligheid instelbaar
· Geïntegreerd oriëntatielicht
· Akoestische functie
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
· Op afstand parametreerbaar met afstandsbediening
· Testmodus ter controle van het detectiebereik
· Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 			230 V AC
Frequentie: 				50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m
Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W
Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W
Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 3000 lux
Nalooptijd licht: 				10 s – 60 min, impuls
Kanaal H aanwezigheid:		Relais, 1 maakcontact potentiaalvrij, 50 W / 50 VA
Inschakelvertraging aanwezigheid: 	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid: 		10 s – 120 min
Beschermingsgraad: 			IP 20
Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C
Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 				Wandmontage in inbouwdoos gr.1


Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:
Bestelnr. wit: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Universele afstandsbediening „theSenda B“
Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.
Installateur-afstandsbediening: met de gratis app „theSenda Plug“ kan het apparaat gebruikersvriendelijk in gebruik worden genomen en kunnen de parameters worden aangepast. Parametersets kunnen klantspecifiek worden opgeslagen en benoemd en voor de archivering worden geëxporteerd, bijv. per e-mail.
Bestelnr.: 			9070985


Serviceafstandsbediening „theSenda P“
Bestelnr.: 			9070910


Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“
Bestelnr.: 			9070911


Afdekplaat theMura FED WH
Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070786


Afdekplaat theMura LM WH
Kleur wit, past bij Legrand Mosaic
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070787


Afdekplaat theMura BJBSI WH
Kleur wit, past bij BJE balance SI
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070788


Afdekplaat theMura JAS WH
Kleur wit, past bij Jung AS 500
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070789



Afdekplaat theMura MMP WH
Kleur wit, past bij Merten M-Plan
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070790


Afdekplaat theMura GS WH
Kleur wit, past bij Gira Standard 55
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070791


Afdekplaat theMura BS WH
Kleur wit, past bij Berker S.1
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070792


Afdekplaat theMura Theben WH
Kleur wit, Theben-design
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070798
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