
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegingsmelders theMura S180-101 UP WH
Bestelnr. wit: 		2060655

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Afdekplaat in Theben-Design
· Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Aansluitmogelijkheid voor externe toets
· Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
· Trapverlichtingsfunctie
· Langtijdfunctie
· Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
· Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
· Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
· Detectiegevoeligheid instelbaar
· Geïntegreerd oriëntatielicht
· Akoestische functie
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
· Op afstand parametreerbaar met afstandsbediening
· Testmodus ter controle van het detectiebereik
· Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 			230 V AC
Frequentie: 				50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m
Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W
Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W
Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 3000 lux
Nalooptijd licht: 				10 s – 60 min, impuls
Kanaal H aanwezigheid:		Relais, 1 maakcontact potentiaalvrij, 50 W / 50 VA
Inschakelvertraging aanwezigheid: 	0 s - 10 min
Nalooptijd aanwezigheid: 		10 s – 120 min
Beschermingsgraad: 			IP 20
Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C
Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 				Wandmontage in inbouwdoos gr.1


Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:
Bestelnr. wit: 		2060660 (theMura S180 Slave UP WH)


Universele afstandsbediening „theSenda B“
Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.
Installateur-afstandsbediening: met de gratis app „theSenda Plug“ kan het apparaat gebruikersvriendelijk in gebruik worden genomen en kunnen de parameters worden aangepast. Parametersets kunnen klantspecifiek worden opgeslagen en benoemd en voor de archivering worden geëxporteerd, bijv. per e-mail.
Bestelnr.: 			9070985


Serviceafstandsbediening „theSenda P“
Bestelnr.: 			9070910

Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“
Bestelnr.: 			9070911
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