# Aanbestedingstekst

# Aanwezigheidssensor PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Bestelnr. wit: 		2030190 (PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH)

Kenmerken:

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder DALI-2 voor plafondmontage

- Dit apparaat geeft informatie over „aanwezigheid“ en „lichtsterkte“ als DALI-telegram volgens IEC 62386, Deel 303/304.

- Detectiebereik vierkant 360°, bewegend tot 64 m2 (8 m x 8 m)

- 2 instanties voor aanwezigheid - detectiezone Standaard / Verminderd

- Zwenkbare lens voor aanpassing van het detectiebereik

- 3 menglichtmetingen

- 4 instanties voor lichtsterkte – Binnen / Midden / Raam / Integraal

- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting

- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

- Detectiegevoeligheid instelbaar

- Instelbare parameters via DALI-Bus of afstandsbediening

- De gebruikersafstandsbedieningen «theSenda S» of «theSenda B» kunnen worden gebruikt voor het dimmen of schakelen van de lampen, besturing van de jaloezieën of voor andere functies via de bovengeschikte besturing.

- Vlak design, met verwisselbare afdekramen in verschillende kleuren

- Dit apparaat voldoet aan EN 60669-2-5 en IEC 62386-101/103/303/304

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 		DALI (volgens IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V

Opgenomen stroom: 		max. 10 mA

Detectiebereik zittend: 	4,5 m x 4,5 m (mh. 3 m)

Detectiebereik bewegend: 	7,0 m x 7,0 m (mh. 3 m)

Aanbevolen montagehoogte mh: 	2,0 – 3,0 m / max. 3,5 m

Lichtmeting: 		ca. 10 – 10.000 lux

Beschermingsgraad: 			IP 20

Bedrijfstemperatuur: 		0° C tot +50° C

Afmetingen: 			Ø 76 mm, inbouwdiepte 69 mm

Type verbinding:			stekerklemmen / 0,5 - 1,5 mm2

Montage: 			Plafondinbouwmontage met veren

Montage: 			Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 75B (optie)

Optionele accessoires:

### Universele afstandsbediening „theSenda B“

Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.

Installateur-afstandsbediening: met de gratis app „theSenda Plug“ (voor iOS/Android) kan het apparaat gebruikersvriendelijk in gebruik worden genomen en kunnen de parameters worden aangepast. Parametersets kunnen klantspecifiek worden opgeslagen en benoemd en voor de archivering worden geëxporteerd, bijv. per e-mail.

Bestelnr.: 			9070985

### Serviceafstandsbediening „theSenda P“

Bestelnr.: 			9070910

### Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“

Bestelnr.: 			9070911

### Opbouwraam 75B

Bestelnr. wit: 		9070796 (opbouwraam 75B WH)

Bestelnr. zwart: 		9070824 (opbouwraam 75B BK)

### Afdekraam PlanoCover 76

Bestelnr. zwart: 		9070977 (PlanoCover 76 BK)

Bestelnr. zilver: 		9070978 (PlanoCover 76 SR)