# Aanbestedingstekst

# Optische aanwezigheidsmelder thePixa P360 KNX UP WH

Bestelnr. wit: 		2269200

Kenmerken:

- Algemeen:

- Opptische aanwezigheidsmelder voor plafondmontage

- KNX Data-Secure

- Rechthoekig detectiebereik met tot 6 flexibele detectiezones 
(Totaalbereik 11,0 x 15,5 m │171 m2; bij 4,5 m montagehoogte)

- Beperkingen van het detectiebereik volgen via de app (thePixa Plug)

- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK

- Ieder detectiebereik heeft zijn eigen lichtmeting

- Vergelijking van de lichtsterktemetingen via de thePixa Plug-app

- Instelbare gevoeligheid sensor

- Onderscheid tussen beweging en aanwezigheid

- Parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (Master/Slave of Master/Master)

- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik via de app (thePixa Plug)

- Uitgave bezettingsgraad en -dichtheid per telegram

- Geïntegreerde temperatuursensor

- Plafondinbouw in inbouwdoos (2-puntsbevestiging)

- Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam (optie)

- App thePixa Plug voor instellingen en evaluaties (iOS/Android)

- KNX-firmware-update mogelijk (ETS-app)

- Sensor-firmware-update mogelijk (thePixa Plug-app)

- 6 kanalen licht, Z1-licht – Z6-licht:

- Schakelen of constante lichtregeling met 6 autonome regelingen en stand-by-functie (oriënteringslicht)

- Schakelen met dimbare verlichting

- Vrij schakelobject bij bedieningswijze Schakelen

- Vol- of halfautomatisch

- Lichtsterkte-schakelwaarde instelbaar in lux met parameter

- De gewenste lichtsterkte instelbaar in lux met parameter en telegram

- Nalooptijd licht instelbaar met parameter

- Aura-effect voor betere oriëntatie en meer veiligheid

- Manuele oversturing met telegram

- 6 kanalen HKL, Z1-HKL – Z6-HKL:

- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar

- Zenden van de bedrijfsmodus

- Afzonderlijk blokkeringstelegram

- 6 kanalen ruimtebezetting, Z1-ruimtebezetting – Z6-ruimtebezetting:

- Uitgave van aantal personen

- Aansturing van een ventilator met tot 3 trappen.

- 3 parametreerbare drempelwaarden (drempelwaardeschakelaar)

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 		230 – 240 V AC, 50 Hz

Opgenomen vermogen (230 V):	Dagmodus: typ. 0,9 W

Nachtmodus: typ. 1,6 W

Busspanning KNX:		30 V DC

Opgenomen stroom KNX-bus: 	< 10 mA

Detectiebereik zittend:	5,0 x 7,0 m (Mh. 3,0 m)

Detectiebereik bewegend: 	7,5 m x 10,5 m tangentieel/radiaal (Mh. 3,0m)

Montagehoogte Mh: 		2,5 – 4,5 m

Lichtsterkteschakelwaarde:	5 – 3000 lux/meting uit

Gewenste lichtsterkte: 		5 – 3000 lux/licht uit

Nalooptijd licht: 			0 s – 60 min

Stand-by-tijd licht:		0 s – 60 min/inactief/continu aan

Stand-by-dimwaarde:		1 – 25%

Inschakelvertraging aanwezigheid: 0 s – 120 min / inactief

Nalooptijd aanwezigheid: 	0 s – 120 min

Temperatuursensor:		-15 - +60 °C

Beschermingsgraad: 		IP 20

Bedrijfstemperatuur: 		-5 °C tot +45 °C

Afmetingen: 			Ø 860 mm, Inbouwdiepte 37 mm

Montage: 			Plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A

Montage: 			Plafondopbouw mogelijk met opbouwraam thePixa WH

Optionele accessoires:

### Opbouwraam thePixa WH

Bestelnr. wit: 		9070816

### Plafondinbouwdoos 68A

Boordiameter 68 mm

Bestelnr.: 			9070992