Ontwerp:

EIB/KNX Fan Coil-actor, basisapparaat voor ventilatorconvectoren, 1-kanaal (FCA 1)

Serie-inbouwapparaat, breedte 72 mm, regelt ventilatorconvectoren met max. 3 ventilatorstanden (8 A) en de verwarmings- of koelklep (Triacs). Ondersteund worden 2- en 4-buissystemen. Daarbij kunnen 2-punts- en 3-puntskleppen worden aangestuurd. Via een extra relais (16 A) is het aansturen van naar keuze een elektrisch verwarmingsregister of een elektrisch koelregister mogelijk.

Met 2 potentiaalvrije ingangen voor raamcontact en condensaatbewaking. De parameter van de ingang voor raamcontacten kan in een ingang voor een temperatuursensor worden gewijzigd.

De bedrijfstoestand wordt via 9 LEDs weergegeven.

Met filterwisselobject.

Noodprogramma bij bus- of telegramuitval; LED-schakelstandweergave en bedieningsknoppen voor de inbedrijfstelling. Eén toets voor de ventilatorstanden en één voor het omschakelen tussen verwarmen en koelen.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: FCA 1 EIB/KNX

Bestelnr.: 4920200

Eenheid: ST