# Ausschreibungstext für Präsenzmelder / Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder PlanoSpot 360 KNX S DE WH

Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondinbouw; vlak ontwerp met verwisselbare afdekraam in verschillende kleuren; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK; detectiebereik vierkant 360° max. bewegend 64 m2 (8 x 8 m), max. zittend 20 m2 (4,5 x 4,5 m) omschakelbaar via afstandsbediening of parameters op bewegend 22 m2 (4,7 x 4,7 m), zitten 9 m2 
(3 x 3 m);

menglichtmeting met 3 gerichte lichtmetingen geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

energieverbruik ca. 8 mA / 9 mA met led aan; beschermingsgraad IP 20;

2 kanalen licht C1, C2 met twee lichtmetingen en een extra lichtkanaal C3 zonder invloed van lichtsterkte; schakelen of constante lichtregeling met 2 autonome regelingen en stand-by-functie

(oriëntatielicht); schakelbedrijf met dimbare verlichting; bedrijf als volautomaat of halfautomaat; lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde instelbaar in Lux met parameters, lokale of afstandsbediening; inleren van de lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde; zelflerende nawerktijd instelbaar met parameters, lokaal of afstandsbediening; verkorting van de nawerktijd bij kortdurende aanwezigheid; handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening;

2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar; inschakelvertraging en nawerktijd instelbaar; ruimtebewaking met selectieve bewegingsdetectie

instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting; instelbare gevoeligheid; eenvoudig instellen van het energiebesparingsgedrag met de "eco plus"-functie, testbedrijf voor controleren van werking en detectiebereik; scènes; uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master/slave of master/master); op afstand parametreerbaar met afstandsbediening;

montage in holle plafonds met veren voor plafonddiktes van 0,5 tot 30 mm, plafonduitsparing Ø 68 mm, inbouwdiepte 69 mm; plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 75A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: PlanoSpot 360 KNX S DE

Bestelnr.: 2039300 (PlanoSpot 360 KNX S DE WH, wit)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Plano Cover 76 WH

Optie (afdekframe wit)

Bestelnr.: 9070976

### Plano Cover 76 BK

Optie (afdekframe zwart)

Bestelnr.: 9070977

### Plano Cover 76 SR

Optie (afdekframe zilver)

Bestelnr.: 9070978

### Opbouwraam 75A WH

Optie

Bestelnr.: 9070949

### Opbouwraam 75A BK

Optie

Bestelnr.: 9070950

### Opbouwraam 75A SR

Optie

Bestelnr.: 9070951