KNX-schakelactor 4-voudig, uitbreidingsapparaat (RME 4 I KNX)

KNX-schakelactor 4-voudig uitbreidingsmodule, C-last met relaisuitgangen voor 4 schakelkanalen; uit te breiden met RME 4 l tot maximaal 12 kanalen; serie-inbouwhuis; breedte 72 mm; LED-schakelstandweergave per kanaal; handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning); functies: schakelen, vertraagd schakelen, impulsfunctie; verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen; schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2; logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF; kenmerken: gedrag bij busuitval en bij terugkeer van de bus- of netspanning instelbaar, terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object); eigen scèneobject voor elk kanaal; schakelvermogen: 16 A/250 V~; cos phi = 0,6;

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

...

Fabricaat: Theben

Type: RMG 4 I KNX

Bestelnr.: 4930215

Eenheid: ST