# Ein Bild, das drinnen, Toilette, Licht enthält. Automatisch generierte BeschreibungAanbestedingstekst

# Bewegingsmelder theMova S360-101 AP WH

**Bestelnr. wit: 1030555**

Kenmerken:

* Passieve infraroodbewegingsmelder voor plafondmontage
* Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting en HKL
* Detectiebereik rond 360°, bewegend tot 64 m2 (Ø 9 m)
* Daglichtsensormodus voor de lichtsterkteafhankelijke regeling van de verlichting, omschakelbaar met de app
* Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
* Volautomatisch bedrijf
* Gewenste lichtsterkte instelbaar, inleerfunctie
* **Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)**
* Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
* Detectiegevoeligheid instelbaar
* Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar
* Op afstand parametreerbaar met afstandsbediening
* Testmodus ter controle van functie en detectiebereik

Technische specificaties:

Bedrijfsspanning: 230 V AC

Frequentie: 50 Hz

Eigen verbruik:ca. 0.5 W

Detectiebereik bewegend: Ø 8 m tangentieel, Ø 4 m radiaal (mh. 3m)

Montagehoogte mh: 2 - 4 m

Kanaal A licht: Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)

Max. schakelvermogen LED: 250 W

Max. inschakelstroom:400 A / 200 µs

Lichtsterkteschakelwaarde: 30 – 3000 lux

Nalooptijd licht: 10 s – 60 min

Kanaal H aanwezigheid: Relais, 1 maakcontact potentiaalvrij 220 V DC / 50 W resp. 250 V AC / 50 VA

Nalooptijd aanwezigheid: 10 s – 120 min

Inschakelvertraging aanwezigheid:0 s – 10 min

**Beschermingsgraad: IP 54 (in ingebouwde toestand)**

Bedrijfstemperatuur: -15° C tot +50° C

Afmetingen: Ø 85 mm, inbouwdiepte 74 mm

Montage: in verlaagde plafonds met veren, plafonduitsparing Ø 62 – 70 mm

Optionele accessoires:

### Universele afstandsbediening „theSenda B“

Gebruikersafstandsbediening met geïntegreerde luxmeter.

Installateur-afstandsbediening: met de gratis app „theSenda Plug“ kan het apparaat gebruikersvriendelijk in gebruik worden genomen en kunnen de parameters worden aangepast. Parametersets kunnen klantspecifiek worden opgeslagen en benoemd en voor de archivering worden geëxporteerd, bijv. per e-mail.

**Bestelnr.: 9070985**

### Serviceafstandsbediening „theSenda P“

**Bestelnr.: 9070910**

### Gebruikersafstandsbediening „theSenda S“

**Bestelnr.: 9070911**