# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema P360 KNX UP WH / GR

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting en HVAC; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 100 m2 (10 x 10 m), zittend 64 m2 (8 x 8 m) bij 3,5 m montagehoogte;

mixlichtmeting met 3 gerichte lichtmetingen geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL),

halogeen/gloeilampen en LED’s;

energieverbruik ca. 9 mA / 13 mA met LED aan; beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 40;

2 kanalen licht C1, C2 met twee lichtmetingen en extra lichtkanaal C3 zonder lichtsterkte-invloed; schakelen of constante lichtregeling met stand-by functionaliteit (oriëntatielicht); schakelmodus met dimbare verlichting; bedrijfmodus als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde instelbaar in Lux met parameters, lokale of afstandsbediening; inleren van de lichtsterkteschakelwaarde of gewenste lichtsterktewaarde; zelflerende nalooptijd instelbaar met parameters, lokaal of afstandsbediening; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid; handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening;

2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar; inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar; ruimtebewaking met selectieve bewegingsdetectie

instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting; instelbare gevoeligheid; eenvoudig instellen van het energiebesparingsgedrag met de "eco plus"-functie, testmodus voor controleren van werking en detectiebereik; scènes; uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master/slave of master/master);

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis.

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: thePrema P360 KNX UP..

Bestelnr.: 2079000 (thePrema P360 KNX UP WH, wit)

2079001 (thePrema P360 KNX UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917