# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder theRonda P360 Slave UP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; detectiebereik rond 360°, bewegend tot 452 m2 (Ø 24 m), montagehoogte tot 10 m, bereiksbeperking met afdekclips (optioneel);

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0.1 W, beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 54; bedrijfstemperatuur-15° C bis +50° C;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling in de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave-schakeling;

inbouwdiepte 37 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: theRonda P360 Slave UP.. (alleen te gebruiken in combinatie met een master-apparaat)

Bestelnr.: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, wit)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Abdekclip ter beperking van het bereik

Optie

Bestelnr.: 9070921