# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder theRonda P360-101 M UP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, automatische aanwezigheids- en lichtafhankelijke regeling voor verlichting en HLK. Detectiebereik rond 360°, bewegend tot 452 m2 (Ø 24 m), montagehoogte tot 10 m, bereiksbeperking met afdekclips (optioneel);

menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; energieverbruik ca. 0.1 W, beschermingsgraad IP 20, in ingebouwde toestand IP 54; bedrijfstemperatuur-15° C bis +50° C;

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W of 1150 VA (cos ϕ = 0,5); bedrijf als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 30 – 3000 lux, inleerfunctie; nawerktijd 10 s – 60 min; verkorting van de nawerktijd bij korte aanwezigheid; aansluitmogelijkheid voor toetsen of schakelaars voor handmatige schakeling met automatische herkenning toets/schakelaar; impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar;

kanaal H, aanwezigheid: relais, 1 maakcontact potentiaalvrij 220 V DC / 50 W of 250 V AC / 50 VA, inschakelvertraging 0 – 10 min en nawerktijd 10 s – 120 min;

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling in de fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testbedrijf ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave- of master/master-schakeling;

inbouwdiepte 37 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabricaat: thebenHTS

Type: theRonda P360-101 M UP..

Bestelnr.: 2080025 (theRonda P360-101 M UP WH, wit)

2080026 (theRonda P360-101 M UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

Uitbreiding van het detectiebereik door slave-apparaat:

Optie

Type: theRonda P360 Slave UP..

Bestelnr.: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, wit)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, grijs)

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgerichte gebruikersbegeleiding op de display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Abdekclip ter beperking van het bereik

Optie

Bestelnr.: 9070921