# Aanbestedingstekst voor DALI-aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder theRonda P360-330 DALI UP WH / GR

Passieve infrarode aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelen, detectiebereik rond 360°, bewegend 452 m2 (Ø 24 m), zittend 38 m2 (Ø 7 m) bij 3 m montagehoogte; montagehoogte tot 10 m, beperking van het bereik met afdekclips (optie);

menglichtmeting met 3 gerichte lichtmetingen geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's;

bedrijfsspanning 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, eigen verbruik ca. 0,3 W; beschermingsgraad: IP 54 (in ingebouwde toestand); DALI-interface volgens EN 62386 voor max. 50 DALI-bedrijfsapparaten;

Max. 3 lichtkanalen adresseerbaar, eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening; constante lichtregeling of dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed, stand-by functionaliteit, stand-by dimwaarde traploos van 1-25% instelbaar als oriëntatielicht; bedrijf als volledige of halfautomaat omschakelbaar; gewenste lichtsterkte instelbaar ca. 10 - 3000 lux, inleerfunctie via afstandsbediening of toetsen; zelflerende nalooptijd 10 s - 60 min; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid); aansluitmogelijkheid voor max. 3 conventionele toetsen voor handmatig dimmen en schakelen; flexibele toewijzing van de toetsen aan het gewenste lichtkanaal met afstandsbediening, reactie na toetsbediening instelbaar (school, office); scènefunctie; eenvoudige compensatie van de lichtsterktemeting met invoer van de gemeten luxwaarde (ruimtecorrectiefactor); detectiegevoeligheid instelbaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening, zeer eenvoudig instelling van de energiebesparing met de "eco plus"-functie en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master-slave- of master-master-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos maat 1 of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwraam 110A;

Fabrikaat: thebenHTS

Type: theRonda P360-330 DALI UP..

Bestelnr.: 2080045 (theRonda P360-330 DALI UP WH, wit)

2080046 (theRonda P360-330 DALI UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

Uitbreiding van het detectiebereik door slave-apparaat:

Optie

Type: theRonda P360 Slave UP..

Bestelnr.: 2080030 (theRonda P360 Slave UP WH, wit)

2080031 (theRonda P360 Slave UP GR, grijs)

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optioneel (voor de ingebruikname noodzakelijk!)

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde handleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaardes of hele parameterrecords naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwraam 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Opbouwraam 110A GR

Optie

Bestelnr.: 9070913

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917

### Abdekclip ter beperking van het bereik

Optie

Bestelnr.: 9070921